**消防给水系统电缆清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用 途 | 功率 | 电缆名称 | 型号、规格 | 数量 |
| 1 | 消防双电源控制箱-消火栓控制箱 | 76.5KW | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X70+2X35 | 1 |
| 2 | 消防双电源控制箱-喷淋泵控制箱 | 56.5KW | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X50+2X25 | 1 |
|  | 消防双电源控制箱-排水泵电控箱电源 | 5kw | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X4+2X2.5 | 1 |
|  | 消防双电源控制箱-排水泵电控箱电源 | 1.5kw | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X4+2X2.5 | 1 |
|  | 消火栓控制箱-消火栓泵电动机 | 75kw | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X50+1x25 | 4 |
|  | 消火栓控制箱-消火栓稳压泵电动机 | 1.5kw | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X2.5+E2.5 |  |
| 3 | 喷淋泵电控箱-喷淋泵电动机 | 55kw | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X35+1x16 | 4 |
|  | 喷淋泵电控箱-喷淋稳压泵电动机 | 1.5 | 交联聚乙稀电力电缆 | WDZAN-YJY-1 3X2.5+E2.5 |  |
| 4 | 喷淋泵电控箱-湿式报警阀压力开关 |  | 聚氯乙稀控制电缆 | WDZAN-YJY-1 3X1.0 | 7 |
| 5 | 消火栓控制箱-主管上的电接点压力表 |  | 聚氯乙稀控制电缆 | WDZAN-YJY-1 3X1.0 | 1 |
| 6 | 喷淋泵控制箱-主管上的电接点压力表 |  | 聚氯乙稀控制电缆 | WDZAN-YJY-1 3X1.0 | 1 |
| 7 | 1水池水位控制箱-电动阀  2高位消防水位控制箱-电动阀 | 0.065 | 塑料绝缘塑料护套软电缆 | RVV-0.5 7X1.0 | 2 |
| 8 | 1双电源-水池水位控制箱  2双电源-高位消防水位控制箱 | 0.065 |  | YJV-1 3×1.0 | 2 |
| 9 | 排水泵-排水泵电控箱电源 | 5kw |  | 厂家配套（每根10米） | 2 |
| 10 | 排水泵-排水泵电控箱电源 | 1.5kw |  | 厂家配套（每根10米） | 2 |
| 11 |  |  |  |  |  |